## Phụ lục G
Phụ lục G- TCVN 5687 2024 về Thông gió, Bội số trao đổi không khí
(Quy định)
Lưu lượng không khí ngoài (gió tươi) cho các phòng được thông gió cơ khí
Loại phòng, công trình | Số lần (bội số) trao đổi không khí, lần/h
Công sở | 6
Nhà ở, phòng ngủ | 2-3
Phòng ăn khách sạn, căng tin | 10
Cửa hàng, siêu thị | 6
Xí nghiệp, nhà công nghiệp | 6
Phòng học | 8
Phòng thí nghiệm | 10-12
Thư viện | 5-6
Bệnh viện | 6-8
Nhà hát, rạp chiếu bóng | 8
Sảnh, hành lang, cầu thang, lối ra** | 4
Phòng tắm, phòng vệ sinh | 10
Phòng bếp (thương nghiệp, ký túc xá, xí nghiệp) | 20
Ga ra ô tô | 6*
Trung tâm cứu hỏa | 6
Phòng máy bơm cấp thoát nước | 8
* Áp dụng đối với chiều cao phòng 2,5 m. Khi chiều cao phòng trên 2,5 m, phải tính theo tỷ lệ tăng của chiều cao;
** Sảnh có diện tích dưới 10 m² không đòi hỏi phải có thông gió cơ khí.
Đối với phòng trong tầng hầm, bội số trao đổi không khí có thể tăng thêm từ 20 % đến 50 %.

## Làm mát áp suất âm
Cách tính hệ thống làm mát áp suất âm
Cách sử dụng
1- Thêm diện tích (m2) vào cột diện tích cần làm mát
2- Thêm chiều cao bình quân vào cột
3- Thêm bội số trao đổi khí
Diện tích cần làm mát (m2) | Chiều cao bình quân (m) * | Thể tích | Bội số trao đổi khí * |  | Luu lượng | mã sản phẩm | Quạt (cái)
200 | 6 | 1200 | 60 | 72000 | 48000 | LF1380 | 2
[5 empty] | 40000 | LF1220 | 2
[5 empty] | 36000 | LF1100 | 2
[5 empty] | 28000 | LF900 | 3
[5 empty] | 28000 | LF1000 | 3
[5 empty] | 22000 | LF800 | 3
[5 empty] | 20000 | LF700 | 4
[5 empty] | 15000 |  | 5
Cách tính số tấm làm mát cooling pass |  |  |  | Lưu lượng gió qua tấm | Số mét vuông tấm cần cho xưởng
|  |  |  | 9000 | 8 | chọn Kích thước tấm cooling pass | Số tấm làm mát
[5 empty] | 2,7 | 1800*1500*150 | 3
[5 empty] | 3,24 | 1800*1800*150 | 2
[5 empty] | 3,6 | 2400*1500*150 | 2
[5 empty] | 4,32 | 2400*1800.150 | 2
[5 empty] | 5,4 | 3600*1500*150 | 1
[5 empty] | 6,48 | 3600*1800.150 | 1
[5 empty] | 6,3 | 4200*1500*150 | 1
[5 empty] | 7,56 | 4200*1800.150 | 1
Ghi chú: Kích thước tấm cooling pass có các loại kích thước phổ thông như trong bảng: dài * rộng* dày, ví dụ tấm làm mát cooling pad 4200*1800*150 là dài 4,2m, rộng 1,8m và dày 15cm, thực chất công thức không quan tâm đến độ dày, chỉ tính mét vuông là dài x rộng
Bội số trao đổi khí của nhà xưởng |  | bội số
Thông gió áp suất âm-hệ thống làm mát cooling pad
Xưởng thông thoáng |  | 50
Xưởng nóng và đông người |  | 60
Các bước tính toán chi tiết tính số lượng quạt và tấm cooling pass làm mát áp suất âm
Hệ thống cần: Quạt hút công nghiệp, tấm làm mát cooling pass, bể nước, ống dẫn nước , máy bơm
1. Tính thể tích và lượng gió cần trao đổi
Thể tích nhà xưởng : dài x rộng x cao (bình quân)
Xác định bội số trao đổi khí : 50-60 lần
Tìm quạt có lưu lượng gió phù hợp : theo diện tích vách nhà xưởng để chọn kích thước quạt hay lưu lượng gió phù hợp
Chia số tổng lưu lượng cần trao đổi khí cho số lưu lượng của quạt để ra số quạt
2. Tính diện tích tấm làm mát Cooling Pad
Vận tốc gió qua tấm cooling pass: Tiêu chuẩn kỹ thuật tốt nhất qua màng giấy cooling pad là từ (2,0 - 2,5 m/s,tương đương khoảng 7.200 - 9.000 m3/h. lưu lượng gió cho mỗi 1 m2/ diện tích tấm.
Công thức tính diện tích tấm cooling pass
Lấy mức an toàn chọn vận tốc qua tấm tính theo lưu lượng thực tế quạt qua màng tiêu chuẩn 9.000 m3/h/ mỗi m²
Lấy tổng số lưu lượng / 9000 để có tổng số mét vuông tấm cooling pass
3. Quy đổi ra số lượng tấm thực tế
Kích thước tấm Cooling Pad phổ biến: dài 1.800mm, rộng 600mm, độ dày 150mm
Diện tích bề mặt của 1 tấm: 1.8m*0.6m =1.08 m2
Số lượng tấm cần dùng:
Lấy số mét vuông tấm cần dùng chia cho số mét vuông 1 tấm

## Hút khói bụi, thông gió
Cách tính công suất và số lượng quạt cho hút khói, bụi, thông gió
Cách sử dụng
1- Thêm diện tích (m2) vào cột diện tích cần làm mát
2- Thêm chiều cao bình quân vào cột
3- Thêm bội số trao đổi khí ( 10-20 -40) | [7 empty] | Bảng bội số trao đổi khí
Diện tích (m2) | Chiều cao bình quân (m) | Thể tích | Bội số trao đổi khí (lần) | Tổng số lưu lượng | Lưu lượng gió của quạt | mã sản phẩm | số lượng Quạt (cái) | Tên không gian sử dụng | Bộ số trao đổi khí
3000 | 3 | 9000 | 20 | 180000 | 46000 | 1380x1380 | 4 | Hút khói bếp gia đình, thông gió gia đình | 10
290 | 3 | 870 | 20 | 17400 | 3080 | 40CL | 6 | Hút khói, bụi nhà hàng, bếp nhà hàng, nhà kho ít người, cửa hàng | 20
|  |  |  | 0 |  |  |  | Hút khói phòng sơn, nhà xưởng, hút nhiệt nóng cần hút mạnh | 40
|  |  |  | 0 |  |  |  | Hút nhiệt nóng, hút khói mức độ cao, thông đường ống, hầm | 60
|  |  |  | 0 |  |  |  | Thông gió có nhiệt độ cao, đông người | 40
|  |  |  | 0 |  |  |  | Thông gió nhà xưởng | 25
|  |  |  | 0 |  |  |  | Trại chăn nuôi | 20
|  |  |  | 0 |  |  |  | Nhà màng cho trồng rau, hoa | 10
0
0
0
0
0
0
0
0
Các bước tính toán chi tiết tính số lượng quạt
1. Tính thể tích và lượng gió cần trao đổi: Cột C= Cột A*cột B
Thể tích nhà xưởng : dài x rộng x cao (bình quân)
2. Xác định bội số trao đổi khí (cột D) : Tham khảo bảng bội số trao đổi khí hoặc Phụ lục G để tìm bội số phù hợp không gian
3. Tìm quạt có lưu lượng gió phù hợp : theo diện tích vách nhà xưởng để chọn kích thước quạt hay lưu lượng gió phù hợp, chọn danh sách quạt tại sheet danh sách quạt thông gió, copy mã để xem chi tiết trên trang winline.vn, chọn lưu lượng điền vào cột F, mã sản phẩm điền cột G
4. Chia số tổng lưu lượng cần trao đổi khí cho số lưu lượng của quạt để ra số quạt, kết quả số quạt tại cột H

## Danh sách quạt thông gió
DANH SÁCH QUẠT THÔNG GIÓ VÀ LƯU LƯỢNG THAM KHẢO TẠI WINLINE.VN
Mã | Tên | Nhóm VTHH | Lưu lượng gió () | ĐVT chính | Thời hạn BH | Thương hiệu | Nguồn gốc | Thông gió hút bụi | Hệ thống làm mát áp suất âm | Điện áp | Quạt vuông/tròn
2005290 | Quạt thông gió tròn Nedfon GF(D)2-220V, Ø 20 | Quạt thông gió CN | 600 | Cái | 12 tháng | Nedfon | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003552 | Quạt thông gió xách tay Haiki XT-20 (Tốc độ cao)-220V, Ø 20 | Quạt thông gió CN | 1330 | Cái | 12 tháng | Haiki | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2004249 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF25-220V, Ø 25 | Quạt thông gió CN | 840 | Cái | 12 tháng | Gale | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2004244 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale SVF25-220V, Ø 25 | Quạt thông gió CN | 840 | Cái | 12 tháng | Gale | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003619 | Quạt thông gió công nghiệp Haiki HK-25FA-220V, Ø 25 | Quạt thông gió CN | 840 | Cái | 12 tháng | Haiki | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003553 | Quạt thông gió xách tay Haiki XT-25 (Tốc độ cao)-220V, Ø 25 | Quạt thông gió CN | 2340 | Cái | 12 tháng | Haiki | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2005072 | Quạt thông gió công nghiệp Superlite MAX SLHCV-25-220V, Ø 25 | Quạt thông gió CN | 2200 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002340 | Quạt thông gió công nghiệp komasu tròn KM-25T-220V, Ø 25 | Quạt thông gió CN | 1180 | Cái | 12 tháng | Komasu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003352 | Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-25GS4-220V, Ø 25 | Quạt thông gió CN | 1150 | Cái | 12 tháng | Panasonic | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2005291 | Quạt thông gió tròn Nedfon GF(D)25-2-220V, Ø 25 | Quạt thông gió CN | 1100 | Cái | 12 tháng | Nedfon | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003554 | Quạt thông gió xách tay Haiki XT-30, (Tốc độ cao)-220V, Ø 30 | Quạt thông gió CN | 3460 | Cái | 12 tháng | Haiki | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2004250 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF30-220V, Ø 30 | Quạt thông gió CN | 2200 | Cái | 12 tháng | Gale | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2005073 | Quạt thông gió công nghiệp Superlite MAX SLHCV-30-220V, Ø 30 | Quạt thông gió CN | 2200 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002348 | Quạt thông gió công nghiệp komasu KM-30-1S-220V, Ø 30 | Quạt thông gió CN | 2090 | Cái | 12 tháng | Komasu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002341 | Quạt thông gió công nghiệp komasu tròn KM-30T-220V, Ø 30 | Quạt thông gió CN | 2000 | Cái | 12 tháng | Komasu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003353 | Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-30GS4-220V, Ø 30 | Quạt thông gió CN | 1820 | Cái | 12 tháng | Panasonic | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003620 | Quạt thông gió công nghiệp Haiki HK-30FA-220V, Ø 30 | Quạt thông gió CN | 1200 | Cái | 12 tháng | Haiki | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2004245 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale SVF30-220V, Ø 30 | Quạt thông gió CN | 1080 | Cái | 12 tháng | Gale | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003549 | Quạt thông gió công suất cao Haiki HKS-35G điện áp 380V-380v, Ø 35 | Quạt thông gió CN | 3190 | Cái | 12 tháng | Haiki | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình tròn
2005292 | Quạt thông gió tròn Nedfon GF(D)35-220V, Ø 35 | Quạt thông gió CN | 3000 | Cái | 12 tháng | Nedfon | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002349 | Quạt thông gió công nghiệp komasu KM-35-1S-220V, Ø 35 | Quạt thông gió CN | 2870 | Cái | 12 tháng | Komasu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2005074 | Quạt thông gió công nghiệp Superlite MAX SLHCV-35-220V, Ø 35 | Quạt thông gió CN | 2800 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003354 | Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-35GS4-220V, Ø 35 | Quạt thông gió CN | 2670 | Cái | 12 tháng | Panasonic | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002342 | Quạt thông gió công nghiệp komasu tròn KM-35T-220V, Ø 35 | Quạt thông gió CN | 2500 | Cái | 12 tháng | Komasu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003621 | Quạt thông gió công nghiệp Haiki HK-35FA-220V, Ø 35 | Quạt thông gió CN | 1800 | Cái | 12 tháng | Haiki | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2005529 | Quạt xách tay SHT-35 (Tốc độ cao)-220V, Ø 35 | Quạt thông gió CN | 9900 | Cái | 1 năm | Omysu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2004252 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF40T 380V-380v, Ø 40 | Quạt thông gió CN | 4500 | Cái | 12 tháng | Gale | Việt nam | x |  | 380v | Quạt hình tròn
2004251 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF40-220V, Ø 40 | Quạt thông gió CN | 4500 | Cái | 12 tháng | Gale | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2005075 | Quạt thông gió công nghiệp Superlite MAX SLHCV-40-220V, Ø 40 | Quạt thông gió CN | 4500 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002350 | Quạt thông gió công nghiệp komasu KM-40-1S-220V, Ø 40 | Quạt thông gió CN | 4430 | Cái | 12 tháng | Komasu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002339 | Quạt thông gió công nghiệp komasu tròn KM-40T-220V, Ø 40 | Quạt thông gió CN | 4000 | Cái | 12 tháng | Komasu | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003355 | Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-40GS4-220V, Ø 40 | Quạt thông gió CN | 3780 | Cái | 12 tháng | Panasonic | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003541 | Quạt thông gió công nghiệp Haiki HKV-40CL-220V, Ø 40 | Quạt thông gió CN | 3080 | Cái | 12 tháng | Haiki | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003622 | Quạt thông gió công nghiệp Haiki HK-40FA-220V, Ø 40 | Quạt thông gió CN | 3000 | Cái | 12 tháng | Haiki | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2004246 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale SVF40-220V, Ø 40 | Quạt thông gió CN | 2880 | Cái | 12 tháng | Gale | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002935 | Quạt xách tay SHT-40 (Tốc độ cao)-220V, Ø 40 | Quạt thông gió CN | 11100 | Cái | 1 năm | Omysu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002351 | Quạt thông gió công nghiệp komasu KM-50-1S-220V, Ø 50 | Quạt thông gió CN | 8480 | Cái | 12 tháng | Komasu | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002343 | Quạt thông gió công nghiệp komasu tròn KM-50T-220V, Ø 50 | Quạt thông gió CN | 6560 | Cái | 12 tháng | Komasu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2004254 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF50T 380V-380v, Ø 50 | Quạt thông gió CN | 5800 | Cái | 12 tháng | Gale | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình tròn
2004253 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF50-220V, Ø 50 | Quạt thông gió CN | 5800 | Cái | 12 tháng | Gale | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2005076 | Quạt thông gió công nghiệp Superlite MAX SLHCV-50-220V, Ø 50 | Quạt thông gió CN | 5800 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2004247 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale SVF50-220V, Ø 50 | Quạt thông gió CN | 5700 | Cái | 12 tháng | Gale | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2004256 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF60T 380V-380v, Ø 60 | Quạt thông gió CN | 8700 | Cái | 12 tháng | Gale | Việt nam | x |  | 380v | Quạt hình tròn
2004255 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF60-220V, Ø 60 | Quạt thông gió CN | 8700 | Cái | 12 tháng | Gale | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2004248 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale SVF60-220V, Ø 60 | Quạt thông gió CN | 8500 | Cái | 12 tháng | Gale | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2005077 | Quạt thông gió công nghiệp Superlite MAX SLHCV-60-220V, Ø 60 | Quạt thông gió CN | 8500 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002955 | Quạt thông gió công nghiệp Omysu FA-60-C1-220V, Ø 60 | Quạt thông gió CN | 8500 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002344 | Quạt thông gió công nghiệp komasu tròn KM-60T-220V, Ø 60 | Quạt thông gió CN | 8340 | Cái | 12 tháng | Komasu | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2005293 | Quạt thông gió tròn Nedfon GF(D)5-220V, Ø 60 | Quạt thông gió CN | 8000 | Cái | 12 tháng | Nedfon | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002337 | Quạt thông gió công nghiệp komasu KM-60-2S-220V, Ø 60 | Quạt thông gió CN | 20000 | Cái | 12 tháng | Komasu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002338 | Quạt thông gió công nghiệp komasu KM-70-2S-220V, Ø 70 | Quạt thông gió CN | 24000 | Cái | 12 tháng | Komasu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2005047 | Quạt hút công nghiệp vuông 400x400x400_380V | Quạt hút CN | 8000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Việt nam | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2005048 | Quạt hút công nghiệp vuông 400x400x400_220V | Quạt hút CN | 8000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2003466 | Quạt hút công nghiệp BMF 400x400x320 220V Cánh inox | Quạt hút CN | 9000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2005027 | Quạt hút công nghiệp vuông 500x500x400 điện áp 380V | Quạt hút CN | 10000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2005028 | Quạt hút công nghiệp vuông 500x500x400 điện áp 220V | Quạt hút CN | 10000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2003592 | Quạt hút công nghiệp BMF 500x500x350 220V Cánh inox | Quạt hút CN | 10000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Panasonic Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2005029 | Quạt hút công nghiệp vuông 600x600x400 điện áp 380V | Quạt hút CN | 15000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2005030 | Quạt hút công nghiệp vuông 600x600x400 điện áp 220V | Quạt hút CN | 15000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2004374 | Quạt hút công nghiệp BMF 600 Inox 430 toàn phần 380V | Quạt hút CN | 16000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2004583 | Quạt hút công nghiệp BMF 600 Inox 430 toàn phần 220V | Quạt hút CN | 16000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2005363 | Quạt hút công nghiệp BMF 700 Inox 430 toàn phần 380V | Quạt hút CN | 17000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2004584 | Quạt hút công nghiệp BMF 700 Inox 430 toàn phần 220V | Quạt hút CN | 17000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2003468 | Quạt hút công nghiệp BMF 600x600x400 Cánh inox_380V | Quạt hút CN | 18000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2005623 | Quạt hút công nghiệp BMF 600x600x400 Cánh inox_220V | Quạt hút CN | 18000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2005031 | Quạt hút công nghiệp vuông 700x700x400 điện áp 380V | Quạt hút CN | 19000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2005032 | Quạt hút công nghiệp vuông 700x700x400 điện áp 220V | Quạt hút CN | 19000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2003500 | Quạt hút công nghiệp BMF 700x700x400 Cánh inox_380V | Quạt hút CN | 20000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2005624 | Quạt hút công nghiệp BMF 700x700x400 Cánh inox_220V | Quạt hút CN | 20000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2005033 | Quạt hút công nghiệp vuông 800x800x400_380V | Quạt hút CN | 22000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2004654 | Quạt hút công nghiệp vuông 800x800x400 điện áp 220V | Quạt hút CN | 22000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2003474 | Quạt hút công nghiệp BMF 800x800x400 Cánh inox_380V | Quạt hút CN | 25000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2005625 | Quạt hút công nghiệp BMF 800x800x400 Cánh inox_220V | Quạt hút CN | 25000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2005362 | Quạt hút công nghiệp BMF 800 Inox 430 toàn phần 380V | Quạt hút CN | 25000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2004585 | Quạt hút công nghiệp BMF 800 Inox 430 toàn phần 220V | Quạt hút CN | 25000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2005035 | Quạt hút công nghiệp vuông 900x900x400 điện áp 380V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005034 | Quạt hút công nghiệp vuông 900x900x400 điện áp 220V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2003472 | Quạt hút công nghiệp BMF 900x900x400 Cánh inox_380V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005626 | Quạt hút công nghiệp BMF 900x900x400 Cánh inox_220V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005272 | Quạt hút công nghiệp BMF 900x900x400 inox 304 toàn phần_380V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004359 | Quạt hút công nghiệp BMF 900STD khung sơn tĩnh điện cánh inox_380V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004369 | Quạt hút công nghiệp BMF 900STD khung sơn tĩnh điện cánh inox_220V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005361 | Quạt hút công nghiệp BMF 900P Khung mạ kẽm cánh POM_380V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004361 | Quạt hút công nghiệp BMF 900P Khung mạ kẽm cánh POM_220V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004365 | Quạt hút công nghiệp BMF 900 Inox 430 toàn phần 380V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004586 | Quạt hút công nghiệp BMF 900 Inox 430 toàn phần 220V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004203 | Quạt hút công nghiệp BMF 900 inox 304 toàn phần_220V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004358 | Quạt hút công nghiệp BMF 1000 cánh inox_380V | Quạt hút CN | 32000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004373 | Quạt hút công nghiệp BMF 1000 cánh inox_220V | Quạt hút CN | 32000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005036 | Quạt hút công nghiệp vuông 1100x1100x400_380V | Quạt hút CN | 34000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005037 | Quạt hút công nghiệp vuông 1100x1100x400 điện áp 220V | Quạt hút CN | 34000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2003471 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100x1100x400 Cánh inox_380V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005627 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100x1100x400 Cánh inox_220V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005271 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100x1100x400 inox 304 toàn phần_380V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004357 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100STD khung sơn tĩnh điện cánh inox_380V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004370 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100STD khung sơn tĩnh điện cánh inox_220V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005355 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100PA Hiệu suất cao Cánh PA_380V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005360 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100P Khung mạ kẽm cánh POM_380V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004362 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100P Khung mạ kẽm cánh POM_220V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005364 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100 Inox 430 toàn phần 380V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004580 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100 Inox 430 toàn phần 220V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004205 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100 inox 304 toàn phần_220V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005038 | Quạt hút công nghiệp vuông 1220x1220x400_380V | Quạt hút CN | 37000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005039 | Quạt hút công nghiệp vuông 1220x1220x400 điện áp 220V | Quạt hút CN | 37000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005270 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220x1220x400 inox 304 toàn phần_380V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2003470 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220x1220x400 Cánh inox_380V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005628 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220x1220x400 Cánh inox_220V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004356 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220STD khung sơn tĩnh điện cánh inox_380V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004371 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220STD khung sơn tĩnh điện cánh inox_220V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005356 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220PA Hiệu suất cao Cánh PA_380V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005359 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220P Khung mạ kẽm cánh POM_380V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004363 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220P Khung mạ kẽm cánh POM_220V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004367 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220 Inox 430 toàn phần 380V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004581 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220 Inox 430 toàn phần 220V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004206 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220 inox 304 toàn phần_220V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004622 | Quạt hút công nghiệp SHRV 1380x1380x400 inox 380V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2003469 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380x1380x400 Cánh inox_380V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005629 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380x1380x400 Cánh inox_220V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2003473 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380x1380x400 inox 304 toàn phần_380V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004355 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380STD khung sơn tĩnh điện cánh inox_380V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004372 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380STD khung sơn tĩnh điện cánh inox_220V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005357 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380PA Hiệu suất cao Cánh PA_380V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005358 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380P Khung mạ kẽm cánh POM_380V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004364 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380P Khung mạ kẽm cánh POM_220V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004368 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380 Inox 430 toàn phần 380V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004582 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380 Inox 430 toàn phần 220V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004207 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380 inox 304 toàn phần_220V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005040 | Quạt hút công nghiệp vuông 1380x1380x400 điện áp 380v | Quạt hút CN | 48000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005041 | Quạt hút công nghiệp vuông 1380x1380x400 điện áp 220V | Quạt hút CN | 48000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004315 | Tấm làm mát nâu 2000x600x150mm | Làm mát CN |  | Tấm | 12 tháng | Superlite Max | Panasonic Việt nam |  | x
2004052 | Tấm làm mát nâu 1800x600x150mm | Làm mát CN |  | Tấm | 12 tháng | Superlite Max | Panasonic Việt nam |  | x
2004053 | Tấm làm mát nâu 1500x600x150mm | Làm mát CN |  | Tấm | 12 tháng | Superlite Max | Panasonic Việt nam |  | x
2005144 | Tấm làm mát chống rêu 2000x600x150mm | Làm mát CN |  | Tấm | 12 tháng | Superlite Max | Việt nam |  | x
2003854 | Tấm làm mát chống rêu 1800x600x150mm | Làm mát CN |  | Tấm | 12 tháng | Superlite Max | Việt nam |  | x
2003864 | Tấm làm mát chống rêu 1500x600x150mm | Làm mát CN |  | Tấm | 12 tháng | Superlite Max | Việt nam |  | x
2004055 | Khung tấm làm mát nhôm 3m | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Việt nam |  | x
2004056 | Khung tấm làm mát nhôm 36m | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Việt nam |  | x
2004106 | Khung Inox 304_4200x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Việt nam |  | x
2004100 | Khung Inox 304_4200x1500x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004105 | Khung Inox 304_3600x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004099 | Khung Inox 304_3600x1500x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004104 | Khung Inox 304_3000x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004098 | Khung Inox 304_3000x1500x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004103 | Khung Inox 304_2400x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Việt nam |  | x
2004097 | Khung Inox 304_2400x1500x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Việt nam |  | x
2004102 | Khung Inox 304_1800x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004101 | Khung Inox 304_1800x1800x150 dầy 06mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004096 | Khung Inox 304_1800x1500x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004095 | Khung Inox 304_1800x1500x150 dầy 06mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2002646 | Khung Inox 201_4800x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004094 | Khung Inox 201_4200x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004088 | Khung Inox 201_4200x1500x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004093 | Khung Inox 201_3600x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004087 | Khung Inox 201_3600x1500x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004092 | Khung Inox 201_3000x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004086 | Khung Inox 201_3000x1500x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004091 | Khung Inox 201_2400x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004085 | Khung Inox 201_2400x1500x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2002947 | Khung Inox 201_1800x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004090 | Khung Inox 201_1800x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004089 | Khung Inox 201_1800x1800x150 dầy 06mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004084 | Khung Inox 201_1800x1500x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004054 | Khung inox 201_1800x1500x150 dầy 06mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x