## 00_Huong_dan
CÔNG THỨC TÍNH QUẠT – TÀI LIỆU BÀN GIAO MẮT BÃO
Mục đích: chuyển bảng Excel đang dùng thành đặc tả có thể lập trình, đồng thời tách rõ nội dung đã chốt và nội dung cần Winline xác nhận.
1. PHẠM VI VÀ NGUYÊN TẮC
Mục | Nội dung | Giải thích/ghi chú bàn giao
Phạm vi vòng này | Thông gió tổng thể/hút khí chung; hệ thống làm mát áp suất âm bằng quạt hút + cooling pad. | Không dùng file gốc như mã nguồn. Mắt Bão lập trình theo công thức, schema dữ liệu và bộ test trong file này.
Nguồn dữ liệu | Danh sách sản phẩm trong file chỉ dùng tham khảo, minh họa và kiểm thử; không phải nguồn dữ liệu vận hành của website. | Khi triển khai, toàn bộ SKU, tên, thông số, giá, ảnh, URL và trạng thái sản phẩm lấy trực tiếp từ database sản phẩm do Mắt Bão quản lý.
Tính chất kết quả | Dự tính tham khảo theo dữ liệu người dùng nhập và thông số sản phẩm. Không thay thế thiết kế kỹ thuật hoặc báo giá chính thức. | Các công thức/giả định tô màu cam là nội dung chưa đủ cơ sở hoặc có mâu thuẫn; chỉ triển khai sau khi Winline xác nhận.
Quy tắc số lượng | Số lượng thiết bị phải làm tròn lên; sau khi chọn phải tính mức chênh lệch giữa năng lực đã chọn và nhu cầu. | Các ô vàng là đầu vào; ô xanh lá là kết quả công thức; ô đỏ/cam là cảnh báo.
Đầu ra | Một mã bản dự tính; lưu backend; tải PDF; gửi email; gửi link bản dự tính cho Winline qua Zalo. | Phần hút bụi cục bộ, chụp hút và hệ thống đường ống cần thêm vận tốc bắt giữ/trở lực/áp suất; không nên dùng duy nhất bội số trao đổi khí.
2. CẤU TRÚC FILE
Sheet | Vai trò | Trạng thái
01_Thong_gio_chung | Công thức thông gió tổng thể/hút khí chung | Có thể lập trình sau khi chốt bảng bội số
02_CoolingPad | Công thức quạt hút và diện tích cooling pad | Cần xác nhận cơ sở 9.000 m³/h/m²
03_Quy_doi_tam | Quy đổi diện tích sang số cụm/tấm | Có lỗi làm tròn trong file gốc; cần xác nhận khái niệm tấm/cụm
04_Schema_du_lieu | Trường dữ liệu backend và giao diện | Khung bàn giao
05_Boi_so_tham_khao | Hai bảng bội số đang được sử dụng | Đang mâu thuẫn; cần chọn nguồn chính thức
06_Test_nghiem_thu | Kết quả mẫu để Mắt Bão kiểm thử | Dùng nghiệm thu lập trình
07_Diem_can_chot | Các mâu thuẫn, rủi ro và đề xuất | Winline quyết định

## 01_Thong_gio_chung
01 – THÔNG GIÓ TỔNG THỂ / HÚT KHÍ CHUNG
Công thức này phù hợp cho dự tính trao đổi khí toàn không gian. Không đủ để thiết kế hút bụi cục bộ, chụp hút bếp hoặc hệ thống đường ống có trở lực.
ĐẦU VÀO NGƯỜI DÙNG
Thông số | Giá trị | Chỉ tiêu | Kết quả | Công thức lập trình
Diện tích không gian (m²) | 3000 | Thể tích không gian (m³) | 9000 | Diện tích × Chiều cao trung bình
Chiều cao trung bình (m) | 3 | Lưu lượng gió cần (m³/h) | 180000 | Thể tích × Bội số trao đổi khí
Bội số trao đổi khí (lần/h) | 20 | Lưu lượng 1 quạt đã chọn (m³/h) | 46000 | Lấy từ database theo SKU
Điện áp | 380V | Số lượng quạt – đề xuất làm tròn lên | 4 | ROUNDUP(Lưu lượng cần / Lưu lượng 1 quạt)
|  | Tổng lưu lượng quạt đã chọn (m³/h) | 184000 | Lưu lượng 1 quạt × Số lượng
KIỂM TRA SAI LỆCH VÀ QUY TẮC KẾT QUẢ
Chỉ tiêu | Giá trị | Quy tắc chọn tối đa 6 sản phẩm
Sai lệch lưu lượng | 2.222% | 1 | Đúng tab/loại quạt và điện áp.
Ngưỡng mong muốn | 5% | 2 | Đáp ứng bộ lọc: thương hiệu, loại quạt, kích thước, khoảng giá.
Trạng thái | Trong ±5% | 3 | Ưu tiên mức chênh lưu lượng nhỏ, số lượng hợp lý, dữ liệu đầy đủ.
Lưu ý | Vẫn cho phép lưu/tải/gửi khi ngoài ±5%; chỉ cảnh báo nhẹ. | 4 | Không có bộ sắp xếp do người dùng điều khiển.

## 02_CoolingPad
02 – LÀM MÁT ÁP SUẤT ÂM BẰNG QUẠT HÚT + COOLING PAD
Hai bảng sản phẩm tạo thành một phương án chung: quạt hút và tấm/cụm cooling pad. Một mã lưu, một tổng tiền, một file PDF.
ĐẦU VÀO CHUNG
Thông số | Giá trị |  | Chỉ tiêu | Kết quả
Diện tích cần làm mát (m²) | 200 |  | Thể tích (m³) | 1200
Chiều cao trung bình (m) | 6 |  | Lưu lượng gió cần (m³/h) | 72000
Bội số trao đổi khí (lần/h) | 60 |  | Cơ sở tính | Diện tích × Chiều cao × Bội số
Điện áp | 380V
BẢNG 1 – QUẠT HÚT ĐÃ CHỌN (MẪU TÍNH)
SKU | Lưu lượng 1 quạt | Số lượng | Tổng lưu lượng | Sai lệch so nhu cầu | Điện áp | Đơn giá tham khảo | Thành tiền
LF1380 | 48000 | 2 | 96000 | 33.33% | 380V |  | 0
Công thức
Lưu ý | Website hiển thị tối đa 6 gợi ý; người dùng chọn tối đa 3 dòng. Dòng chính bù số lượng, dòng 2–3 mặc định 1.
BẢNG 2 – DIỆN TÍCH COOLING PAD CẦN
Chỉ tiêu | Giá trị | Trạng thái/giải thích |  | Chỉ tiêu | Giá trị
Năng suất gió qua 1 m² tấm (m³/h/m²) | 9000 | Winline chốt dùng mức 9.000 m³/h/m² làm cơ sở tính hiện tại. Giá trị phải được cấu hình để có thể điều chỉnh khi cần. |  | Tổng lưu lượng quạt | 96000
Diện tích theo lưu lượng yêu cầu (m²) | 8 | Cách đang dùng trong file gốc: Lưu lượng cần / 9.000. |  | Diện tích tấm dùng quy đổi | 10.6667
Diện tích theo tổng lưu lượng quạt chọn (m²) | 10.6667 | Đã chốt: diện tích tấm tính theo tổng lưu lượng của quạt thực tế đã chọn. |  | Tiền quạt | 0
Diện tích dùng để quy đổi (m²) | 10.6667 | Lấy theo tổng lưu lượng quạt đã chọn; độ dày tấm không tham gia tính diện tích. |  | Tiền tấm/cụm | Chưa có dữ liệu giá
Chênh lệch hai cách tính | 33.33% | Phát sinh do làm tròn số lượng quạt. |  | Tổng giá dự tính | 0
Cảnh báo | ĐÃ CHỐT CƠ SỞ HIỆN TẠI | Sử dụng 9.000 m³/h/m². Đây là tham số cấu hình của công cụ, không phải lưu lượng riêng của một tấm làm mát. |  | Đầu ra | Một mã + một PDF + một email/link Zalo

## 03_Quy_doi_tam
03 – QUY ĐỔI DIỆN TÍCH COOLING PAD SANG SỐ LƯỢNG
Bảng quy đổi diện tích cooling pad sang số tấm. Mỗi kích thước là một lựa chọn tấm; khung mua riêng và không tính trong bảng này. Số lượng dùng ROUNDUP để không thiếu diện tích.
Đầu vào | Giá trị
Diện tích cooling pad cần (m²) | 10.6667
Cách lấy | Liên kết từ tổng lưu lượng quạt thực chọn
Quy tắc số lượng | ROUNDUP(Diện tích cần / Diện tích một tấm đã chọn, 0)
BẢNG QUY ĐỔI – SO SÁNH KẾT QUẢ GỐC VÀ ĐỀ XUẤT
Kích thước ghi trong file gốc | Dài (m) | Rộng (m) | Diện tích 1 tấm (m²) | Số lượng file gốc | Số lượng ROUNDUP | Diện tích đáp ứng (m²) | Đạt/thiếu
1800×1500×150 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 3 | 4 | 10.8 | Đạt
1800×1800×150 | 1.8 | 1.8 | 3.24 | 2 | 4 | 12.96 | Đạt
2400×1500×150 | 2.4 | 1.5 | 3.6 | 2 | 3 | 10.8 | Đạt
2400×1800×150 | 2.4 | 1.8 | 4.32 | 2 | 3 | 12.96 | Đạt
3600×1500×150 | 3.6 | 1.5 | 5.4 | 1 | 2 | 10.8 | Đạt
3600×1800×150 | 3.6 | 1.8 | 6.48 | 1 | 2 | 12.96 | Đạt
4200×1500×150 | 4.2 | 1.5 | 6.3 | 1 | 2 | 12.6 | Đạt
4200×1800×150 | 4.2 | 1.8 | 7.56 | 1 | 2 | 15.12 | Đạt
QUY TẮC COOLING PAD ĐÃ CHỐT
Mã | Nội dung
PAD-01 | Các kích thước ghi trong bảng là những lựa chọn tấm làm mát. Diện tích tấm = chiều dài × chiều rộng. Khung được mua riêng, không tính tại đây.
PAD-02 | Độ dày 150 mm là thông số sản phẩm, không tham gia công thức tính diện tích tấm.
PAD-03 | Số lượng phải dùng ROUNDUP để tổng diện tích tấm không nhỏ hơn diện tích yêu cầu.
PAD-04 | Khách chọn kích thước tấm phù hợp; website không tự cộng khung vào số lượng hoặc tổng diện tích tấm.

## 04_Schema_du_lieu
04 – SCHEMA DỮ LIỆU CHO DATABASE VÀ GIAO DIỆN
Khung tối thiểu để công cụ, trang sản phẩm, PDF và backend dùng chung một nguồn dữ liệu.
Trường | Tên kỹ thuật gợi ý | Kiểu | Đơn vị | Bắt buộc | Dùng tính | Dùng lọc | Hiện bảng | Nguồn | Ghi chú
Ảnh | image_url | URL |  | Có | Không | Không | Có | Trang sản phẩm | Cột riêng
SKU | sku | Text |  | Có | Không | Không | Có | Database sản phẩm | Có nút copy
Tên sản phẩm | product_name | Text |  | Có | Không | Không | Có | Database sản phẩm | Tên có link
URL chi tiết | product_url | URL |  | Có | Không | Không | Không | Trang sản phẩm | Mở trang chi tiết
Thương hiệu | brand | Text |  | Có | Không | Có | Có | Database sản phẩm
Loại quạt/sản phẩm | product_type | Text |  | Có | Có | Có | Có | Database sản phẩm
Kích thước | size_display | Text | mm | Tùy loại | Có | Có | Có | Database sản phẩm | Tab phòng dùng kích thước lỗ chờ
Kích thước lỗ | hole_size | Text | mm | Tab phòng | Có | Có | Có | Database sản phẩm
Điện áp | voltage | List | V | Có | Có | Điều kiện đầu vào | Khi chưa xác định | Database sản phẩm | 220V/380V
Công suất | power | Number | W | Có | Không | Không | Có | Database sản phẩm
Lưu lượng | airflow | Number | m³/h | Có | Có | Không | Có | Database sản phẩm | Chỉ áp dụng cho quạt. Tấm/khung để trống; dữ liệu chính thức lấy từ database website.
Đơn giá | unit_price | Number | VND | Có | Tính tổng | Có | Có | Database giá | Có thời điểm ghi nhận
Áp dụng tab hút khí | use_ventilation | Boolean |  | Có | Có | Không | Không | Quản trị
Áp dụng cooling pad | use_cooling_pad | Boolean |  | Có | Có | Không | Không | Quản trị
Diện tích tấm/cụm | pad_area | Number | m² | Với cooling pad | Có | Không | Có | Tính từ kích thước | Tính từ chiều dài × chiều rộng của tấm; dữ liệu kích thước lấy từ database.
Độ dày tấm | pad_thickness | Number | mm | Với cooling pad | Có thể | Không | Tùy | Database sản phẩm | Độ dày 150 mm chỉ là thông số hiển thị/lọc nếu cần; không tham gia tính diện tích.

## 05_Boi_so_tham_khao
05 – BỘI SỐ TRAO ĐỔI KHÍ ĐANG CÓ TRONG FILE GỐC
Hai bảng dưới đây không thống nhất với nhau. Chưa dùng làm dữ liệu production cho đến khi Winline chọn nguồn và phạm vi áp dụng.
BẢNG A – ĐANG DÙNG Ở SHEET HÚT KHÓI/BỤI |  |  | BẢNG B – “PHỤ LỤC G” TRONG FILE GỐC
Không gian | Bội số | Ghi chú | Không gian | Bội số | Ghi chú
Hút khói bếp gia đình, thông gió gia đình | 10 |  | Công sở | 6
Hút khói/bụi nhà hàng, bếp nhà hàng, nhà kho ít người, cửa hàng | 20 | Gộp nhiều nhu cầu khác nhau | Nhà ở, phòng ngủ | 2-3
Hút khói phòng sơn, nhà xưởng, hút nhiệt nóng cần hút mạnh | 40 | Phòng sơn cần xem thêm quy định an toàn/chuyên ngành | Phòng ăn khách sạn, căng tin | 10
Hút nhiệt nóng, hút khói mức độ cao, thông đường ống, hầm | 60 | Đường ống không thể chọn chỉ bằng ACH | Cửa hàng, siêu thị | 6
Thông gió có nhiệt độ cao, đông người | 40 |  | Xí nghiệp, nhà công nghiệp | 6
Thông gió nhà xưởng | 25 | Khác Phụ lục G: xí nghiệp/nhà công nghiệp = 6 | Phòng học | 8
Trại chăn nuôi | 20 |  | Phòng thí nghiệm | 10-12
Nhà màng trồng rau, hoa | 10 |  | Thư viện | 5-6
|  |  | Bệnh viện | 6-8
Mâu thuẫn/giới hạn
AIR-01 | Thông gió nhà xưởng dùng 25 trong Bảng A nhưng xí nghiệp/nhà công nghiệp dùng 6 trong Bảng B.
AIR-02 | Bảng A gộp hút bụi, hút khói, thông gió tổng thể, đường ống và phòng sơn trong cùng phương pháp ACH.
|  |  | Ga ra ô tô | 6*
|  |  | Trung tâm cứu hỏa | 6
|  |  | Phòng máy bơm cấp thoát nước | 8

## 06_Test_nghiem_thu
06 – BỘ TEST NGHIỆM THU LẬP TRÌNH
Mắt Bão phải trả đúng các kết quả mẫu sau. Các test có trạng thái “Chờ chốt” chỉ chạy sau khi Winline xác nhận giả định.
Test | Chức năng | Diện tích | Chiều cao | Bội số | Lưu lượng cần | Lưu lượng quạt / Năng suất tấm | SL quạt / Diện tích pad | Tổng lưu lượng / Ghi chú | Sai lệch | Trạng thái
TG-01 | Thông gió tổng thể | 3000 | 3 | 20 | 180000 | 46000 | 4 | 184000 | 2.222% | Đã xác định
TG-02 | Thông gió tổng thể | 290 | 3 | 20 | 17400 | 3080 | 6 | 18480 | 6.207% | Đã xác định
CP-01 | Quạt cooling pad | 200 | 6 | 60 | 72000 | 48000 | 2 | 96000 | 33.33% | Đã xác định
CP-02 | Diện tích pad theo nhu cầu | 200 | 6 | 60 | 72000 | 9000 | 8 | m² theo nhu cầu |  | Chờ chốt cách tính
CP-03 | Diện tích pad theo quạt chọn | 200 | 6 | 60 | 72000 | 48000 | 10.6667 | m² theo quạt chọn |  | Chờ chốt cách tính
EDGE-01 | Dữ liệu bằng 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 46000 | 0 |  |  | Không được lỗi chia 0

## 07_Diem_can_chot
07 – ĐIỂM MÂU THUẪN, CHƯA CHÍNH XÁC VÀ CẦN QUYẾT ĐỊNH
Màu đỏ: phải sửa trước khi lập trình. Màu cam: cần Winline xác nhận. Màu xanh: đề xuất đã có cơ sở logic.
Mã | Vấn đề | Quan sát từ file gốc | Rủi ro nếu lập trình nguyên trạng | Đề xuất | Mức độ | Quyết định Winline | Trạng thái
CAL-01 | Làm tròn số lượng quạt | Sheet hút khí dùng MROUND – làm tròn gần nhất. | Có thể chọn thiếu công suất/lưu lượng. | Dùng ROUNDUP/CEILING; sau đó hiển thị sai lệch ±5%. | Đã chốt | Sửa | Đã chốt
CAL-02 | Làm tròn số tấm/cụm | Các kết quả 8/3,24=2; 8/5,4=1… bị làm tròn xuống. | Tổng diện tích tấm nhỏ hơn nhu cầu. | Dùng ROUNDUP; không làm tròn gần nhất. | Đã chốt | Sửa | Đã chốt
CAL-03 | Cơ sở tính diện tích tấm | File tính 72.000/9.000=8 m², nhưng chọn 2×48.000=96.000 m³/h. | Tấm có thể nhỏ so với lưu lượng quạt thực tế. | Đề xuất lấy tổng lưu lượng quạt đã chọn / năng suất qua tấm. | Đã chốt | OK | Đã chốt
CAL-04 | Mức 9.000 m³/h/m² | Mô tả khoảng 7.200–9.000 nhưng gọi 9.000 là “mức an toàn”. | 9.000 tạo diện tích nhỏ nhất; cách gọi có thể sai. | Xác nhận nguồn kỹ thuật và chọn một giá trị/cho phép cấu hình. | Đã chốt | thực chất chỉ là cách gọi còn vẫn sử dụng mức 9000 | Đã chốt
CAL-05 | Kích thước tấm và khung mua riêng | Các kích thước dài × rộng × dày trong bảng là lựa chọn tấm làm mát; khung mua riêng. | Nếu gộp tấm và khung sẽ làm sai số lượng, diện tích và giá. | Tính diện tích theo dài × rộng của tấm; độ dày 150 mm không tham gia; không tự cộng khung. | Đã chốt | Tấm có nhiều kích thước để khách chọn; khung mua riêng và không tính trong công cụ này. | Đã chốt
AIR-01 | Bội số nhà xưởng | Một bảng dùng 25; Phụ lục G dùng 6. Cooling pad dùng 50–60. | Kết quả có thể chênh 4–10 lần. | Tách theo mục tiêu hệ thống và ghi nguồn/phạm vi từng bảng. | Đã chốt | Bội số lấy theo phụ lục G_TCVN 5687 2024, cooling pad cần lấy bội số cao do cần tạo áp suất âm hút không khí và hơi nước qua màng tấm chất lieuj bột gỗ, nên cần tốc độ gió cũng như áp suất cao | Đã chốt
AIR-02 | Gộp hút bụi với thông gió | File dùng diện tích×cao×ACH cho hút bụi, chụp hút và đường ống. | Không phản ánh vận tốc bắt giữ và trở lực. | Giới hạn tên tab là thông gió tổng thể/hút khí chung; trường hợp cục bộ chuyển tư vấn chuyên môn. | Đã chốt | Phần hút bụi cũng sử dụng theo phụ lục G và đặc thù của từng loại bụi, thông số tự động sẽ sai, phải tính theo nhu cầu | Đã chốt
DATA-01 | Giá trị 350 nhập nhầm ở nhóm cooling pad | Bảng tham khảo cũ ghi 350 trong cột lưu lượng cho tấm và khung. | Nếu dùng nguyên trạng, website có thể hiểu sai 350 m³/h là lưu lượng của tấm. | Xóa 350; không map airflow cho tấm/khung. Thông số chính thức lấy từ database Mắt Bão. | Đã chốt | Xóa bỏ giá trị 350; danh sách Excel chỉ dùng tham khảo và kiểm thử. | Đã chốt
DATA-02 | Mã sản phẩm trong ví dụ | Ví dụ dùng LF1380/40CL nhưng danh sách nguồn dùng mã nội bộ dạng số. | Không liên kết được trang sản phẩm/database. | Dùng mã sản phẩm/SKU từ database làm khóa; tên viết tắt chỉ là thông tin hiển thị tham khảo. | Đã chốt | Đây là tên gọi nôm na không phải mã cũng không phải tên, đúng là phải ghi nó là tên đầu đủ, đây là tên viết tắt | Đã chốt
UI-01 | Hai bảng cooling pad | File gốc có quạt và quy đổi tấm nhưng chưa tích chọn/lưu chung. | Hai kết quả rời nhau, tổng tiền/PDF không thống nhất. | Ghép thành một bản dự tính, một mã backend, một PDF. | Đã chốt | Một phương án chung | Đã chốt

## Nguon_Danh_sach_SP
DANH SÁCH QUẠT THÔNG GIÓ VÀ LƯU LƯỢNG THAM KHẢO TẠI WINLINE.VN
Mã | Tên | Nhóm VTHH | Lưu lượng gió tham khảo (m³/h) | ĐVT chính | Thời hạn BH | Thương hiệu | Nguồn gốc | Thông gió hút bụi | Hệ thống làm mát áp suất âm | Điện áp | Quạt vuông/tròn
2005290 | Quạt thông gió tròn Nedfon GF(D)2-220V, Ø 20 | Quạt thông gió CN | 600 | Cái | 12 tháng | Nedfon | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003552 | Quạt thông gió xách tay Haiki XT-20 (Tốc độ cao)-220V, Ø 20 | Quạt thông gió CN | 1330 | Cái | 12 tháng | Haiki | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2004249 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF25-220V, Ø 25 | Quạt thông gió CN | 840 | Cái | 12 tháng | Gale | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2004244 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale SVF25-220V, Ø 25 | Quạt thông gió CN | 840 | Cái | 12 tháng | Gale | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003619 | Quạt thông gió công nghiệp Haiki HK-25FA-220V, Ø 25 | Quạt thông gió CN | 840 | Cái | 12 tháng | Haiki | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003553 | Quạt thông gió xách tay Haiki XT-25 (Tốc độ cao)-220V, Ø 25 | Quạt thông gió CN | 2340 | Cái | 12 tháng | Haiki | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2005072 | Quạt thông gió công nghiệp Superlite MAX SLHCV-25-220V, Ø 25 | Quạt thông gió CN | 2200 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002340 | Quạt thông gió công nghiệp komasu tròn KM-25T-220V, Ø 25 | Quạt thông gió CN | 1180 | Cái | 12 tháng | Komasu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003352 | Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-25GS4-220V, Ø 25 | Quạt thông gió CN | 1150 | Cái | 12 tháng | Panasonic | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2005291 | Quạt thông gió tròn Nedfon GF(D)25-2-220V, Ø 25 | Quạt thông gió CN | 1100 | Cái | 12 tháng | Nedfon | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003554 | Quạt thông gió xách tay Haiki XT-30, (Tốc độ cao)-220V, Ø 30 | Quạt thông gió CN | 3460 | Cái | 12 tháng | Haiki | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2004250 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF30-220V, Ø 30 | Quạt thông gió CN | 2200 | Cái | 12 tháng | Gale | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2005073 | Quạt thông gió công nghiệp Superlite MAX SLHCV-30-220V, Ø 30 | Quạt thông gió CN | 2200 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002348 | Quạt thông gió công nghiệp komasu KM-30-1S-220V, Ø 30 | Quạt thông gió CN | 2090 | Cái | 12 tháng | Komasu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002341 | Quạt thông gió công nghiệp komasu tròn KM-30T-220V, Ø 30 | Quạt thông gió CN | 2000 | Cái | 12 tháng | Komasu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003353 | Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-30GS4-220V, Ø 30 | Quạt thông gió CN | 1820 | Cái | 12 tháng | Panasonic | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003620 | Quạt thông gió công nghiệp Haiki HK-30FA-220V, Ø 30 | Quạt thông gió CN | 1200 | Cái | 12 tháng | Haiki | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2004245 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale SVF30-220V, Ø 30 | Quạt thông gió CN | 1080 | Cái | 12 tháng | Gale | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003549 | Quạt thông gió công suất cao Haiki HKS-35G điện áp 380V-380v, Ø 35 | Quạt thông gió CN | 3190 | Cái | 12 tháng | Haiki | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình tròn
2005292 | Quạt thông gió tròn Nedfon GF(D)35-220V, Ø 35 | Quạt thông gió CN | 3000 | Cái | 12 tháng | Nedfon | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002349 | Quạt thông gió công nghiệp komasu KM-35-1S-220V, Ø 35 | Quạt thông gió CN | 2870 | Cái | 12 tháng | Komasu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2005074 | Quạt thông gió công nghiệp Superlite MAX SLHCV-35-220V, Ø 35 | Quạt thông gió CN | 2800 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003354 | Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-35GS4-220V, Ø 35 | Quạt thông gió CN | 2670 | Cái | 12 tháng | Panasonic | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002342 | Quạt thông gió công nghiệp komasu tròn KM-35T-220V, Ø 35 | Quạt thông gió CN | 2500 | Cái | 12 tháng | Komasu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003621 | Quạt thông gió công nghiệp Haiki HK-35FA-220V, Ø 35 | Quạt thông gió CN | 1800 | Cái | 12 tháng | Haiki | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2005529 | Quạt xách tay SHT-35 (Tốc độ cao)-220V, Ø 35 | Quạt thông gió CN | 9900 | Cái | 1 năm | Omysu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2004252 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF40T 380V-380v, Ø 40 | Quạt thông gió CN | 4500 | Cái | 12 tháng | Gale | Việt nam | x |  | 380v | Quạt hình tròn
2004251 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF40-220V, Ø 40 | Quạt thông gió CN | 4500 | Cái | 12 tháng | Gale | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2005075 | Quạt thông gió công nghiệp Superlite MAX SLHCV-40-220V, Ø 40 | Quạt thông gió CN | 4500 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002350 | Quạt thông gió công nghiệp komasu KM-40-1S-220V, Ø 40 | Quạt thông gió CN | 4430 | Cái | 12 tháng | Komasu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002339 | Quạt thông gió công nghiệp komasu tròn KM-40T-220V, Ø 40 | Quạt thông gió CN | 4000 | Cái | 12 tháng | Komasu | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003355 | Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-40GS4-220V, Ø 40 | Quạt thông gió CN | 3780 | Cái | 12 tháng | Panasonic | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003541 | Quạt thông gió công nghiệp Haiki HKV-40CL-220V, Ø 40 | Quạt thông gió CN | 3080 | Cái | 12 tháng | Haiki | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2003622 | Quạt thông gió công nghiệp Haiki HK-40FA-220V, Ø 40 | Quạt thông gió CN | 3000 | Cái | 12 tháng | Haiki | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2004246 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale SVF40-220V, Ø 40 | Quạt thông gió CN | 2880 | Cái | 12 tháng | Gale | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002935 | Quạt xách tay SHT-40 (Tốc độ cao)-220V, Ø 40 | Quạt thông gió CN | 11100 | Cái | 1 năm | Omysu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002351 | Quạt thông gió công nghiệp komasu KM-50-1S-220V, Ø 50 | Quạt thông gió CN | 8480 | Cái | 12 tháng | Komasu | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002343 | Quạt thông gió công nghiệp komasu tròn KM-50T-220V, Ø 50 | Quạt thông gió CN | 6560 | Cái | 12 tháng | Komasu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2004254 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF50T 380V-380v, Ø 50 | Quạt thông gió CN | 5800 | Cái | 12 tháng | Gale | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình tròn
2004253 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF50-220V, Ø 50 | Quạt thông gió CN | 5800 | Cái | 12 tháng | Gale | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2005076 | Quạt thông gió công nghiệp Superlite MAX SLHCV-50-220V, Ø 50 | Quạt thông gió CN | 5800 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2004247 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale SVF50-220V, Ø 50 | Quạt thông gió CN | 5700 | Cái | 12 tháng | Gale | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2004256 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF60T 380V-380v, Ø 60 | Quạt thông gió CN | 8700 | Cái | 12 tháng | Gale | Việt nam | x |  | 380v | Quạt hình tròn
2004255 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF60-220V, Ø 60 | Quạt thông gió CN | 8700 | Cái | 12 tháng | Gale | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2004248 | Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale SVF60-220V, Ø 60 | Quạt thông gió CN | 8500 | Cái | 12 tháng | Gale | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2005077 | Quạt thông gió công nghiệp Superlite MAX SLHCV-60-220V, Ø 60 | Quạt thông gió CN | 8500 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002955 | Quạt thông gió công nghiệp Omysu FA-60-C1-220V, Ø 60 | Quạt thông gió CN | 8500 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002344 | Quạt thông gió công nghiệp komasu tròn KM-60T-220V, Ø 60 | Quạt thông gió CN | 8340 | Cái | 12 tháng | Komasu | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2005293 | Quạt thông gió tròn Nedfon GF(D)5-220V, Ø 60 | Quạt thông gió CN | 8000 | Cái | 12 tháng | Nedfon | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002337 | Quạt thông gió công nghiệp komasu KM-60-2S-220V, Ø 60 | Quạt thông gió CN | 20000 | Cái | 12 tháng | Komasu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2002338 | Quạt thông gió công nghiệp komasu KM-70-2S-220V, Ø 70 | Quạt thông gió CN | 24000 | Cái | 12 tháng | Komasu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình tròn
2005047 | Quạt hút công nghiệp vuông 400x400x400_380V | Quạt hút CN | 8000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Việt nam | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2005048 | Quạt hút công nghiệp vuông 400x400x400_220V | Quạt hút CN | 8000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2003466 | Quạt hút công nghiệp BMF 400x400x320 220V Cánh inox | Quạt hút CN | 9000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2005027 | Quạt hút công nghiệp vuông 500x500x400 điện áp 380V | Quạt hút CN | 10000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2005028 | Quạt hút công nghiệp vuông 500x500x400 điện áp 220V | Quạt hút CN | 10000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2003592 | Quạt hút công nghiệp BMF 500x500x350 220V Cánh inox | Quạt hút CN | 10000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Panasonic Việt nam | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2005029 | Quạt hút công nghiệp vuông 600x600x400 điện áp 380V | Quạt hút CN | 15000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2005030 | Quạt hút công nghiệp vuông 600x600x400 điện áp 220V | Quạt hút CN | 15000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2004374 | Quạt hút công nghiệp BMF 600 Inox 430 toàn phần 380V | Quạt hút CN | 16000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2004583 | Quạt hút công nghiệp BMF 600 Inox 430 toàn phần 220V | Quạt hút CN | 16000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2005363 | Quạt hút công nghiệp BMF 700 Inox 430 toàn phần 380V | Quạt hút CN | 17000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2004584 | Quạt hút công nghiệp BMF 700 Inox 430 toàn phần 220V | Quạt hút CN | 17000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2003468 | Quạt hút công nghiệp BMF 600x600x400 Cánh inox_380V | Quạt hút CN | 18000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2005623 | Quạt hút công nghiệp BMF 600x600x400 Cánh inox_220V | Quạt hút CN | 18000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2005031 | Quạt hút công nghiệp vuông 700x700x400 điện áp 380V | Quạt hút CN | 19000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2005032 | Quạt hút công nghiệp vuông 700x700x400 điện áp 220V | Quạt hút CN | 19000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2003500 | Quạt hút công nghiệp BMF 700x700x400 Cánh inox_380V | Quạt hút CN | 20000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2005624 | Quạt hút công nghiệp BMF 700x700x400 Cánh inox_220V | Quạt hút CN | 20000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2005033 | Quạt hút công nghiệp vuông 800x800x400_380V | Quạt hút CN | 22000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2004654 | Quạt hút công nghiệp vuông 800x800x400 điện áp 220V | Quạt hút CN | 22000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2003474 | Quạt hút công nghiệp BMF 800x800x400 Cánh inox_380V | Quạt hút CN | 25000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2005625 | Quạt hút công nghiệp BMF 800x800x400 Cánh inox_220V | Quạt hút CN | 25000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2005362 | Quạt hút công nghiệp BMF 800 Inox 430 toàn phần 380V | Quạt hút CN | 25000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 380v | Quạt hình vuông
2004585 | Quạt hút công nghiệp BMF 800 Inox 430 toàn phần 220V | Quạt hút CN | 25000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x |  | 220V | Quạt hình vuông
2005035 | Quạt hút công nghiệp vuông 900x900x400 điện áp 380V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005034 | Quạt hút công nghiệp vuông 900x900x400 điện áp 220V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2003472 | Quạt hút công nghiệp BMF 900x900x400 Cánh inox_380V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005626 | Quạt hút công nghiệp BMF 900x900x400 Cánh inox_220V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005272 | Quạt hút công nghiệp BMF 900x900x400 inox 304 toàn phần_380V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004359 | Quạt hút công nghiệp BMF 900STD khung sơn tĩnh điện cánh inox_380V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004369 | Quạt hút công nghiệp BMF 900STD khung sơn tĩnh điện cánh inox_220V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005361 | Quạt hút công nghiệp BMF 900P Khung mạ kẽm cánh POM_380V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004361 | Quạt hút công nghiệp BMF 900P Khung mạ kẽm cánh POM_220V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004365 | Quạt hút công nghiệp BMF 900 Inox 430 toàn phần 380V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004586 | Quạt hút công nghiệp BMF 900 Inox 430 toàn phần 220V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004203 | Quạt hút công nghiệp BMF 900 inox 304 toàn phần_220V | Quạt hút CN | 28000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004358 | Quạt hút công nghiệp BMF 1000 cánh inox_380V | Quạt hút CN | 32000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004373 | Quạt hút công nghiệp BMF 1000 cánh inox_220V | Quạt hút CN | 32000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005036 | Quạt hút công nghiệp vuông 1100x1100x400_380V | Quạt hút CN | 34000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005037 | Quạt hút công nghiệp vuông 1100x1100x400 điện áp 220V | Quạt hút CN | 34000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2003471 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100x1100x400 Cánh inox_380V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005627 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100x1100x400 Cánh inox_220V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005271 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100x1100x400 inox 304 toàn phần_380V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004357 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100STD khung sơn tĩnh điện cánh inox_380V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004370 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100STD khung sơn tĩnh điện cánh inox_220V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005355 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100PA Hiệu suất cao Cánh PA_380V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005360 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100P Khung mạ kẽm cánh POM_380V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004362 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100P Khung mạ kẽm cánh POM_220V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005364 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100 Inox 430 toàn phần 380V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004580 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100 Inox 430 toàn phần 220V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004205 | Quạt hút công nghiệp BMF 1100 inox 304 toàn phần_220V | Quạt hút CN | 35000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005038 | Quạt hút công nghiệp vuông 1220x1220x400_380V | Quạt hút CN | 37000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005039 | Quạt hút công nghiệp vuông 1220x1220x400 điện áp 220V | Quạt hút CN | 37000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005270 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220x1220x400 inox 304 toàn phần_380V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2003470 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220x1220x400 Cánh inox_380V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005628 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220x1220x400 Cánh inox_220V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004356 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220STD khung sơn tĩnh điện cánh inox_380V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004371 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220STD khung sơn tĩnh điện cánh inox_220V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005356 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220PA Hiệu suất cao Cánh PA_380V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005359 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220P Khung mạ kẽm cánh POM_380V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004363 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220P Khung mạ kẽm cánh POM_220V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004367 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220 Inox 430 toàn phần 380V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004581 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220 Inox 430 toàn phần 220V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004206 | Quạt hút công nghiệp BMF 1220 inox 304 toàn phần_220V | Quạt hút CN | 40000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004622 | Quạt hút công nghiệp SHRV 1380x1380x400 inox 380V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2003469 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380x1380x400 Cánh inox_380V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005629 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380x1380x400 Cánh inox_220V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2003473 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380x1380x400 inox 304 toàn phần_380V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004355 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380STD khung sơn tĩnh điện cánh inox_380V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004372 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380STD khung sơn tĩnh điện cánh inox_220V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005357 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380PA Hiệu suất cao Cánh PA_380V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005358 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380P Khung mạ kẽm cánh POM_380V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004364 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380P Khung mạ kẽm cánh POM_220V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Việt nam | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004368 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380 Inox 430 toàn phần 380V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2004582 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380 Inox 430 toàn phần 220V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004207 | Quạt hút công nghiệp BMF 1380 inox 304 toàn phần_220V | Quạt hút CN | 45000 | Cái | 12 tháng | Omysu | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2005040 | Quạt hút công nghiệp vuông 1380x1380x400 điện áp 380v | Quạt hút CN | 48000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x | x | 380v | Quạt hình vuông
2005041 | Quạt hút công nghiệp vuông 1380x1380x400 điện áp 220V | Quạt hút CN | 48000 | Cái | 12 tháng | Superlite Max | Trung quốc | x | x | 220V | Quạt hình vuông
2004315 | Tấm làm mát nâu 2000x600x150mm | Làm mát CN |  | Tấm | 12 tháng | Superlite Max | Panasonic Việt nam |  | x
2004052 | Tấm làm mát nâu 1800x600x150mm | Làm mát CN |  | Tấm | 12 tháng | Superlite Max | Panasonic Việt nam |  | x
2004053 | Tấm làm mát nâu 1500x600x150mm | Làm mát CN |  | Tấm | 12 tháng | Superlite Max | Panasonic Việt nam |  | x
2005144 | Tấm làm mát chống rêu 2000x600x150mm | Làm mát CN |  | Tấm | 12 tháng | Superlite Max | Việt nam |  | x
2003854 | Tấm làm mát chống rêu 1800x600x150mm | Làm mát CN |  | Tấm | 12 tháng | Superlite Max | Việt nam |  | x
2003864 | Tấm làm mát chống rêu 1500x600x150mm | Làm mát CN |  | Tấm | 12 tháng | Superlite Max | Việt nam |  | x
2004055 | Khung tấm làm mát nhôm 3m | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Việt nam |  | x
2004056 | Khung tấm làm mát nhôm 36m | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Việt nam |  | x
2004106 | Khung Inox 304_4200x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Việt nam |  | x
2004100 | Khung Inox 304_4200x1500x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004105 | Khung Inox 304_3600x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004099 | Khung Inox 304_3600x1500x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004104 | Khung Inox 304_3000x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004098 | Khung Inox 304_3000x1500x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004103 | Khung Inox 304_2400x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Việt nam |  | x
2004097 | Khung Inox 304_2400x1500x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Việt nam |  | x
2004102 | Khung Inox 304_1800x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004101 | Khung Inox 304_1800x1800x150 dầy 06mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004096 | Khung Inox 304_1800x1500x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004095 | Khung Inox 304_1800x1500x150 dầy 06mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2002646 | Khung Inox 201_4800x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004094 | Khung Inox 201_4200x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004088 | Khung Inox 201_4200x1500x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004093 | Khung Inox 201_3600x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004087 | Khung Inox 201_3600x1500x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004092 | Khung Inox 201_3000x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004086 | Khung Inox 201_3000x1500x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004091 | Khung Inox 201_2400x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004085 | Khung Inox 201_2400x1500x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2002947 | Khung Inox 201_1800x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004090 | Khung Inox 201_1800x1800x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004089 | Khung Inox 201_1800x1800x150 dầy 06mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004084 | Khung Inox 201_1800x1500x150 dầy 08mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x
2004054 | Khung inox 201_1800x1500x150 dầy 06mm | Làm mát CN |  | Cái | 12 tháng | No brand | Trung quốc |  | x

## Nguon_Phu_luc_G
Phụ lục G- TCVN 5687 về Thông gió, Bội số trao đổi không khí
(Quy định)
Lưu lượng không khí ngoài (gió tươi) cho các phòng được thông gió cơ khí
Loại phòng, công trình | Số lần (bội số) trao đổi không khí, lần/h
Công sở | 6
Nhà ở, phòng ngủ | 2-3
Phòng ăn khách sạn, căng tin | 10
Cửa hàng, siêu thị | 6
Xí nghiệp, nhà công nghiệp | 6
Phòng học | 8
Phòng thí nghiệm | 10-12
Thư viện | 5-6
Bệnh viện | 6-8
Nhà hát, rạp chiếu bóng | 8
Sảnh, hành lang, cầu thang, lối ra** | 4
Phòng tắm, phòng vệ sinh | 10
Phòng bếp (thương nghiệp, ký túc xá, xí nghiệp) | 20
Ga ra ô tô | 6*
Trung tâm cứu hỏa | 6
Phòng máy bơm cấp thoát nước | 8
* Áp dụng đối với chiều cao phòng 2,5 m. Khi chiều cao phòng trên 2,5 m, phải tính theo tỷ lệ tăng của chiều cao;
** Sảnh có diện tích dưới 10 m² không đòi hỏi phải có thông gió cơ khí.
Đối với phòng trong tầng hầm, bội số trao đổi không khí có thể tăng thêm từ 20 % đến 50 %.